Pressure-Temperature Chart

At Sea Level

| Pressure, psig |  |  |  | Vacuum, in. Hg (blue italics) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pres- sure | Refrigerant |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 410A | 454A | 454B | 454C | 513A | 717 |
|  | Temperature, °F |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -67.3 | -66.9 | -50.6 | -63.6 | -42.8 | -28.3 | -34.4 |
| 4 | -66.0 | -65.6 | -49.1 | -62.2 | -41.4 | -26.8 | -33.0 |
| 3 | -64.7 | -64.3 | -47.8 | -60.9 | -40.0 | -25.3 | -31.7 |
| 2 | -63.4 | -63.0 | -46.4 | -59.6 | -38.6 | -23.9 | -30.4 |
| 1 | -62.2 | -61.8 | -45.1 | -58.3 | -37.3 | -22.5 | -29.2 |
| 0 | -61.0 | -60.6 | -43.9 | -57.1 | -36.0 | -21.1 | -28.0 |
| 1 | -58.6 | -58.2 | -41.4 | -54.7 | -33.4 | -18.5 | -25.6 |
| 2 | -56.4 | -56.0 | -39.1 | -52.4 | -31.0 | -16.0 | -23.3 |
| 3 | -54.3 | -53.9 | -36.8 | -50.3 | -28.7 | -13.6 | -21.2 |
| 4 | -52.3 | -51.8 | -34.7 | -48.2 | -26.5 | -11.3 | -19.1 |
| 5 | -50.3 | -49.9 | -32.6 | -46.2 | -24.4 | -9.06 | -17.2 |
| 6 | -48.4 | -48.0 | -30.7 | -44.3 | -22.4 | -6.94 | -15.3 |
| 7 | -46.6 | -46.2 | -28.8 | -42.4 | -20.4 | -4.89 | -13.5 |
| 8 | -44.9 | -44.5 | -27.0 | -40.7 | -18.5 | -2.92 | -11.7 |
| 9 | -43.2 | -42.8 | -25.2 | -39.0 | -16.7 | -1.02 | -10.0 |
| 10 | -41.6 | -41.2 | -23.5 | -37.3 | -14.9 | 0.82 | -8.40 |
| 11 | -40.1 | -39.6 | -21.8 | -35.7 | -13.2 | 2.61 | -6.82 |
| 12 | -38.5 | -38.1 | -20.2 | -34.1 | -11.6 | 4.34 | -5.29 |
| 13 | -37.1 | -36.6 | -18.6 | -32.6 | -10.0 | 6.02 | -3.80 |
| 14 | -35.6 | -35.1 | -17.1 | -31.2 | -8.40 | 7.66 | -2.36 |
| 15 | -34.2 | -33.7 | -15.7 | -29.7 | -6.88 | 9.25 | -0.95 |
| 16 | -32.9 | -32.4 | -14.2 | -28.3 | -5.40 | 10.8 | 0.42 |
| 17 | -31.5 | -31.0 | -12.8 | -27.0 | -3.95 | 12.3 | 1.75 |
| 18 | -30.2 | -29.7 | -11.4 | -25.7 | -2.54 | 13.8 | 3.05 |
| 19 | -29.0 | -28.5 | -10.1 | -24.4 | -1.16 | 15.2 | 4.32 |
| 20 | -27.7 | -27.2 | -8.80 | -23.1 | 0.18 | 16.6 | 5.56 |
| 21 | -26.5 | -26.0 | -7.52 | -21.9 | 1.50 | 18.0 | 6.77 |
| 22 | -25.4 | -24.8 | -6.27 | -20.7 | 2.79 | 19.4 | 7.95 |
| 23 | -24.2 | -23.7 | -5.05 | -19.5 | 4.05 | 20.7 | 9.11 |
| 24 | -23.1 | -22.5 | -3.85 | -18.3 | 5.28 | 22.0 | 10.2 |
| 25 | -22.0 | -21.4 | -2.67 | -17.2 | 6.49 | 23.3 | 11.4 |
| 26 | -20.9 | -20.3 | -1.52 | -16.1 | 7.68 | 24.5 | 12.4 |
| 27 | -19.8 | -19.2 | -0.39 | -15.0 | 8.84 | 25.7 | 13.5 |
| 28 | -18.8 | -18.2 | 0.72 | -13.9 | 10.0 | 26.9 | 14.6 |
| 29 | -17.7 | -17.1 | 1.81 | -12.8 | 11.1 | 28.1 | 15.6 |
| 30 | -16.7 | -16.1 | 2.88 | -11.8 | 12.2 | 29.3 | 16.6 |
| 31 | -15.7 | -15.1 | 3.94 | -10.8 | 13.3 | 30.4 | 17.6 |
| 32 | -14.7 | -14.1 | 4.97 | -9.78 | 14.4 | 31.5 | 18.6 |
| 33 | -13.8 | -13.2 | 5.99 | -8.80 | 15.4 | 32.6 | 19.5 |
| 34 | -12.8 | -12.2 | 6.99 | -7.83 | 16.4 | 33.7 | 20.5 |
| 35 | -11.9 | -11.3 | 7.98 | -6.88 | 17.5 | 34.8 | 21.4 |
| 36 | -11.0 | -10.4 | 8.95 | -5.94 | 18.5 | 35.8 | 22.3 |
| 37 | -10.1 | -9.44 | 9.91 | -5.01 | 19.4 | 36.9 | 23.2 |
| 38 | -9.20 | -8.55 | 10.9 | -4.10 | 20.4 | 37.9 | 24.1 |
| 39 | -8.32 | -7.67 | 11.8 | -3.20 | 21.4 | 38.9 | 25.0 |
| 40 | -7.46 | -6.80 | 12.7 | -2.32 | 22.3 | 39.9 | 25.9 |
| 42 | -5.77 | -5.10 | 14.5 | -0.58 | 24.2 | 41.8 | 27.5 |
| 44 | -4.12 | -3.44 | 16.2 | 1.11 | 26.0 | 43.7 | 29.2 |
| 46 | -2.52 | -1.83 | 17.9 | 2.75 | 27.7 | 45.5 | 30.8 |
| 48 | -0.96 | -0.25 | 19.6 | 4.35 | 29.4 | 47.3 | 32.3 |
| 50 | 0.57 | 1.29 | 21.2 | 5.92 | 31.1 | 49.1 | 33.9 |
| 52 | 2.06 | 2.79 | 22.8 | 7.45 | 32.7 | 50.8 | 35.3 |
| 54 | 3.51 | 4.25 | 24.3 | 8.94 | 34.3 | 52.5 | 36.8 |
| 56 | 4.93 | 5.69 | 25.9 | 10.4 | 35.9 | 54.1 | 38.2 |
| 58 | 6.33 | 7.09 | 27.3 | 11.8 | 37.4 | 55.7 | 39.6 |
| 60 | 7.69 | 8.46 | 28.8 | 13.2 | 38.9 | 57.3 | 40.9 |
| 62 | 9.03 | 9.81 | 30.2 | 14.6 | 40.3 | 58.8 | 42.3 |
| 64 | 10.3 | 11.1 | 31.6 | 15.9 | 41.8 | 60.3 | 43.6 |
| 66 | 11.6 | 12.4 | 33.0 | 17.3 | 43.2 | 61.8 | 44.9 |
| 68 | 12.9 | 13.7 | 34.3 | 18.6 | 44.6 | 63.3 | 46.1 |
| 70 | 14.1 | 14.9 | 35.6 | 19.8 | 45.9 | 64.7 | 47.3 |
| 72 | 15.3 | 16.2 | 36.9 | 21.1 | 47.2 | 66.1 | 48.5 |
| 74 | 16.5 | 17.4 | 38.2 | 22.3 | 48.5 | 67.5 | 49.7 |
| 76 | 17.7 | 18.6 | 39.4 | 23.5 | 49.8 | 68.8 | 50.9 |
| 78 | 18.9 | 19.7 | 40.6 | 24.7 | 37.3 | 70.2 | 52.0 |
| 80 | 20.0 | 20.9 | 41.8 | 25.9 | 38.5 | 71.5 | 53.2 |
| 85 | 22.7 | 23.6 | 44.8 | 28.7 | 41.6 | 74.7 | 55.9 |
| 90 | 25.4 | 26.3 | 47.6 | 31.4 | 44.5 | 77.7 | 58.5 |
| 95 | 28.0 | 28.9 | 50.3 | 34.0 | 47.4 | 80.7 | 61.1 |
| 100 | 30.4 | 31.4 | 42.9 | 36.6 | 50.1 | 83.6 | 63.5 |
| 105 | 32.8 | 33.8 | 45.5 | 39.0 | 52.8 | 86.3 | 65.9 |
| 110 | 35.2 | 36.2 | 48.0 | 41.4 | 55.4 | 89.0 | 68.2 |
| 115 | 37.4 | 38.4 | 50.4 | 43.7 | 57.9 | 91.6 | 70.4 |
| 120 | 39.6 | 40.6 | 52.7 | 46.0 | 60.3 | 94.1 | 72.6 |
| 125 | 41.7 | 42.8 | 55.0 | 48.2 | 62.7 | 96.6 | 74.7 |
| 130 | 43.8 | 44.9 | 57.2 | 50.3 | 65.0 | 99.0 | 76.7 |
| 135 | 45.8 | 46.9 | 59.4 | 50.0 | 67.3 | 101.3 | 78.7 |
| 140 | 47.8 | 48.9 | 61.5 | 52.0 | 69.5 | 103.6 | 80.6 |
| 145 | 49.7 | 50.8 | 63.6 | 54.0 | 71.6 | 105.8 | 82.5 |
| 150 | 51.6 | 52.7 | 65.6 | 55.9 | 73.7 | 108.0 | 84.4 |
| 160 | 55.2 | 56.4 | 69.5 | 59.6 | 77.8 | 112.2 | 87.9 |
| 170 | 58.6 | 59.9 | 73.3 | 63.1 | 81.7 | 116.2 | 91.4 |
| 180 | 62.0 | 63.2 | 76.9 | 66.6 | 85.5 | 120.1 | 94.6 |
| 190 | 65.2 | 66.5 | 80.4 | 69.8 | 89.1 | 123.8 | 97.8 |
| 200 | 68.3 | 69.6 | 83.7 | 73.0 | 92.6 | 127.4 | 100.8 |
| 220 | 74.1 | 75.5 | 90.1 | 79.0 | 99.2 | 134.2 | 106.6 |
| 240 | 79.6 | 81.1 | 96.1 | 84.7 | 105.4 | 140.6 | 112.0 |
| 260 | 84.8 | 86.3 | 101.7 | 90.0 | 111.3 | 146.6 | 117.1 |
| 280 | 89.7 | 91.2 | 107.1 | 95.0 | 116.9 | 152.3 | 122.0 |
| 300 | 94.3 | 95.9 | 112.1 | 99.8 | 122.2 | 157.7 | 126.6 |
| 325 | 99.9 | 101.5 | 118.2 | 105.5 | 128.5 | 164.1 | 132.0 |
| 350 | 105.1 | 106.8 | 123.9 | 110.9 | 134.5 | 170.1 | 137.1 |
| 375 | 110.0 | 111.8 | 129.4 | 116.0 | 140.2 | 175.8 | 142.0 |
| 400 | 114.7 | 116.6 | 134.6 | 120.8 | 145.7 | 181.2 | 146.7 |
| 425 | 119.2 | 121.1 | 139.5 | 125.5 | 150.9 | 186.4 | 151.1 |
| 450 | 123.5 | 125.5 | 144.3 | 129.9 | 155.9 | 191.3 | 155.4 |
| 475 | 127.7 | 129.6 | 148.9 | 134.2 | 160.8 | 196.0 | 159.5 |
| 500 | 131.7 | 133.6 | 153.3 | 138.3 | 165.5 | ---- | 163.4 |

Temperatures listed for 454A, 454B and 454C in bold italic are bubble point.  Other temperatures for 454A, 454B and 454C are dew point.