Temperature-Pressure Chart

At Sea Level

| Pressure, psig |  |  |  | Vacuum, in. Hg (blue italics) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp °F | Refrigerant |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 410A | 454A | 454B | 454C | 513A | 717 |
| -40 | 11.0 | 10.8 | 1.60 | 8.39 | 3.03 | 11.7 | 8.77 |
| -35 | 14.4 | 14.1 | 3.86 | 11.4 | 0.37 | 9.04 | 5.42 |
| -30 | 18.2 | 17.8 | 6.35 | 14.8 | 2.43 | 6.07 | 1.66 |
| -28 | 19.8 | 19.4 | 7.42 | 16.3 | 3.31 | 4.79 | 0.03 |
| -26 | 21.5 | 21.0 | 8.53 | 17.7 | 4.23 | 3.46 | 0.83 |
| -24 | 23.2 | 22.7 | 9.69 | 19.3 | 5.19 | 2.08 | 1.70 |
| -22 | 25.0 | 24.5 | 10.9 | 20.9 | 6.18 | 0.63 | 2.62 |
| -20 | 26.8 | 26.3 | 12.1 | 22.6 | 7.21 | 0.43 | 3.58 |
| -18 | 28.7 | 28.2 | 13.4 | 24.3 | 8.28 | 1.19 | 4.57 |
| -16 | 30.7 | 30.1 | 14.8 | 26.1 | 9.39 | 1.99 | 5.62 |
| -14 | 32.8 | 32.1 | 16.2 | 27.9 | 10.5 | 2.82 | 6.70 |
| -12 | 34.9 | 34.2 | 17.6 | 29.8 | 11.7 | 3.68 | 7.84 |
| -10 | 37.1 | 36.4 | 19.1 | 31.8 | 13.0 | 4.57 | 9.02 |
| -8 | 39.4 | 38.6 | 20.6 | 33.8 | 14.3 | 5.49 | 10.3 |
| -6 | 41.7 | 40.9 | 22.2 | 35.9 | 15.6 | 6.45 | 11.5 |
| -4 | 44.2 | 43.3 | 23.9 | 38.1 | 17.0 | 7.45 | 12.9 |
| -2 | 46.7 | 45.8 | 25.6 | 40.4 | 18.4 | 8.48 | 14.3 |
| 0 | 49.3 | 48.3 | 27.3 | 42.7 | 19.9 | 9.55 | 15.7 |
| 1 | 50.6 | 49.6 | 28.3 | 43.9 | 20.6 | 10.1 | 16.4 |
| 2 | 51.9 | 51.0 | 29.2 | 45.1 | 21.4 | 10.7 | 17.2 |
| 3 | 53.3 | 52.3 | 30.1 | 46.3 | 22.2 | 11.2 | 18.0 |
| 4 | 54.7 | 53.7 | 31.1 | 47.6 | 23.0 | 11.8 | 18.7 |
| 5 | 56.1 | 55.1 | 32.0 | 48.8 | 23.8 | 12.4 | 19.5 |
| 6 | 57.5 | 56.5 | 33.0 | 50.1 | 24.6 | 13.0 | 20.4 |
| 7 | 59.0 | 57.9 | 34.0 | 51.4 | 25.4 | 13.6 | 21.2 |
| 8 | 60.5 | 59.4 | 35.0 | 52.7 | 26.3 | 14.2 | 22.0 |
| 9 | 62.0 | 60.8 | 36.0 | 54.1 | 27.1 | 14.8 | 22.9 |
| 10 | 63.5 | 62.3 | 37.1 | 55.4 | 28.0 | 15.5 | 23.8 |
| 11 | 65.0 | 63.8 | 38.2 | 56.8 | 28.9 | 16.1 | 24.7 |
| 12 | 66.6 | 65.4 | 39.2 | 58.2 | 29.8 | 16.8 | 25.6 |
| 13 | 68.2 | 67.0 | 40.3 | 59.7 | 30.7 | 17.5 | 26.5 |
| 14 | 69.8 | 68.5 | 41.4 | 61.1 | 31.7 | 18.1 | 27.5 |
| 15 | 71.4 | 70.2 | 42.6 | 62.6 | 32.6 | 18.8 | 28.4 |
| 16 | 73.1 | 71.8 | 43.7 | 64.1 | 33.6 | 19.5 | 29.4 |
| 17 | 74.8 | 73.4 | 44.9 | 65.6 | 34.5 | 20.3 | 30.4 |
| 18 | 76.5 | 75.1 | 46.1 | 67.1 | 35.5 | 21.0 | 31.4 |
| 19 | 78.3 | 76.8 | 47.3 | 68.7 | 36.5 | 21.7 | 32.4 |
| 20 | 80.0 | 78.6 | 48.5 | 70.3 | 37.6 | 22.5 | 33.5 |
| 21 | 81.8 | 80.3 | 49.7 | 71.9 | 38.6 | 23.2 | 34.6 |
| 22 | 83.6 | 82.1 | 51.0 | 73.5 | 39.7 | 24.0 | 35.6 |
| 23 | 85.5 | 83.9 | 52.3 | 75.2 | 40.7 | 24.8 | 36.7 |
| 24 | 87.3 | 85.7 | 53.6 | 76.8 | 41.8 | 25.6 | 37.9 |
| 25 | 89.2 | 87.6 | 54.9 | 78.5 | 42.9 | 26.4 | 39.0 |
| 26 | 91.1 | 89.4 | 56.2 | 80.3 | 44.0 | 27.2 | 40.2 |
| 27 | 93.1 | 91.3 | 57.5 | 82.0 | 45.2 | 28.1 | 41.4 |
| 28 | 95.1 | 93.3 | 58.9 | 83.8 | 46.3 | 28.9 | 42.6 |
| 29 | 97.1 | 95.2 | 60.3 | 85.6 | 47.5 | 29.8 | 43.8 |
| 30 | 99.1 | 97.2 | 61.7 | 87.4 | 48.7 | 30.6 | 45.0 |
| 31 | 101.1 | 99.2 | 63.1 | 89.2 | 49.9 | 31.5 | 46.3 |
| 32 | 103.2 | 101.3 | 64.6 | 91.1 | 51.1 | 32.4 | 47.6 |
| 33 | 105.3 | 103.3 | 66.1 | 93.0 | 52.3 | 33.3 | 48.9 |
| 34 | 107.5 | 105.4 | 67.6 | 94.9 | 53.6 | 34.3 | 50.2 |
| 35 | 109.7 | 107.5 | 69.1 | 96.9 | 54.9 | 35.2 | 51.5 |
| 36 | 111.9 | 109.7 | 70.6 | 98.8 | 56.2 | 36.2 | 52.9 |
| 37 | 114.1 | 111.9 | 72.2 | 100.8 | 57.5 | 37.1 | 54.3 |
| 38 | 116.3 | 114.1 | 73.7 | 102.9 | 58.8 | 38.1 | 55.7 |
| 39 | 118.6 | 116.3 | 75.3 | 104.9 | 60.2 | 39.1 | 57.1 |
| 40 | 121.0 | 118.6 | 76.9 | 107.0 | 61.5 | 40.1 | 58.6 |
| 42 | 125.7 | 123.2 | 80.3 | 111.2 | 64.3 | 42.2 | 61.6 |
| 44 | 130.5 | 128.0 | 83.6 | 115.6 | 67.2 | 44.3 | 64.7 |
| 46 | 135.5 | 132.8 | 87.1 | 120.0 | 70.1 | 46.5 | 67.8 |
| 48 | 140.6 | 137.8 | 90.7 | 124.6 | 73.2 | 48.7 | 71.1 |
| 50 | 145.8 | 142.9 | 94.4 | 129.3 | 76.3 | 51.0 | 74.5 |
| 52 | 151.2 | 148.2 | 118.4 | 140.0 | 103.5 | 53.4 | 77.9 |
| 54 | 156.7 | 153.5 | 122.7 | 145.1 | 107.3 | 55.8 | 81.5 |
| 56 | 162.4 | 159.0 | 127.2 | 150.3 | 111.2 | 58.3 | 85.2 |
| 58 | 168.1 | 164.7 | 131.7 | 155.7 | 115.2 | 60.9 | 89.0 |
| 60 | 174.0 | 170.4 | 136.4 | 161.1 | 119.3 | 63.5 | 92.9 |
| 62 | 180.1 | 176.3 | 141.1 | 166.7 | 123.5 | 66.2 | 96.9 |
| 64 | 186.3 | 182.4 | 146.0 | 172.5 | 127.7 | 69.0 | 101.0 |
| 66 | 192.7 | 188.6 | 150.9 | 178.3 | 132.1 | 71.8 | 105.3 |
| 68 | 199.2 | 195.0 | 156.0 | 184.4 | 136.6 | 74.8 | 109.6 |
| 70 | 205.8 | 201.5 | 161.2 | 190.5 | 141.2 | 77.7 | 114.1 |
| 72 | 212.6 | 208.1 | 166.5 | 196.8 | 145.8 | 80.8 | 118.7 |
| 74 | 219.6 | 214.9 | 171.9 | 203.2 | 150.6 | 83.9 | 123.4 |
| 76 | 226.7 | 221.8 | 177.5 | 209.8 | 155.5 | 87.2 | 128.3 |
| 78 | 234.0 | 228.9 | 183.1 | 216.5 | 160.5 | 90.4 | 133.2 |
| 80 | 241.5 | 236.2 | 188.9 | 223.4 | 165.6 | 93.8 | 138.4 |
| 82 | 249.1 | 243.6 | 194.8 | 230.4 | 170.8 | 97.3 | 143.6 |
| 84 | 256.9 | 251.2 | 200.9 | 237.6 | 176.1 | 100.8 | 149.0 |
| 86 | 264.9 | 258.9 | 207.0 | 244.9 | 181.5 | 104.4 | 154.5 |
| 88 | 273.0 | 266.9 | 213.3 | 252.4 | 187.0 | 108.1 | 160.2 |
| 90 | 281.3 | 275.0 | 219.7 | 260.0 | 192.6 | 111.9 | 166.0 |
| 92 | 289.8 | 283.2 | 226.3 | 267.9 | 198.4 | 115.7 | 171.9 |
| 94 | 298.5 | 291.7 | 233.0 | 275.8 | 204.2 | 119.7 | 178.0 |
| 96 | 307.4 | 300.3 | 239.8 | 284.0 | 210.2 | 123.7 | 184.2 |
| 98 | 316.4 | 309.1 | 246.8 | 292.3 | 216.3 | 127.9 | 190.6 |
| 100 | 325.7 | 318.1 | 253.8 | 300.8 | 222.5 | 132.1 | 197.2 |
| 105 | 349.6 | 341.4 | 272.2 | 322.8 | 238.6 | 143.1 | 214.3 |
| 110 | 374.9 | 365.9 | 291.4 | 345.9 | 255.5 | 154.7 | 232.4 |
| 115 | 401.4 | 391.8 | 311.6 | 370.2 | 273.1 | 166.9 | 251.5 |
| 120 | 429.3 | 418.9 | 332.7 | 395.7 | 291.6 | 179.7 | 271.7 |
| 125 | 458.7 | 447.4 | 354.9 | 422.4 | 310.8 | 193.3 | 293.1 |
| 130 | 489.5 | 477.4 | 378.0 | 450.5 | 331.0 | 207.5 | 315.7 |
| 135 | 521.8 | 508.9 | 402.1 | 479.9 | 352.0 | 222.4 | 339.5 |
| 140 | 555.8 | 542.0 | 427.4 | 510.7 | 373.9 | 238.1 | 364.5 |
| 145 | 591.4 | 576.8 | 453.7 | 543.0 | 396.8 | 254.6 | 390.8 |
| 150 | 628.8 | 613.5 | 481.1 | 576.8 | 420.6 | 271.9 | 418.5 |

Pressures listed for 454A, 454B and 454C in bold italic are bubble point. Other pressures for 454A, 454B and 454C are dew point.